MŰSZAKI LEÍRÁS

Alapadatok tervezési feladat

Az alapadatokat részben a Beruházó (Dömsöd Nagyközség Önkormányzata) bocsátotta rendelkezésünkre, valamint a közös helyszíni bejárás során végzett felmérés alapján kerültek meghatározásra.

A Beruházó a tulajdonában lévő épületek tetőfelületein elhelyezett napelemes HMKE-k segítségével,megújuló energiaforrás felhasználásával kívánja fedezni villamos energia felhasználásának jelentős részét. A napelemek elhelyezésénél figyelembe vettük tetőfelületek adottságait, illetve a napelemes Villamosenergia Termelő Berendezések (VTB) és kapcsolódó villamos hálózatok, berendezések tervezésére, létesítésére vonatkozó hatályos előírásokat, szabványokat, rendeleteket.

Tárgyi beruházás tervezése során végzett méretezések, összehasonlító számítások, valamint Megrendelő igényeinek ismerete alapján polikristályos típusú napelem panelek alkalmazása mellett döntöttünk, melynek minimálisan elvárt műszaki paraméterei a következők:

Tipus: polykristályos napelem

Egységteljesítmény: 250 Wp

Optimális Üzemi Feszültsége: 29,8 V (DC)

Optimális Üzemi Árama: 8,39 A

Üresjárási Feszültsége: 37,6 V (DC)

Fizikai méretei (mm): 1640 x 992 x 40 mm

Súlya: 18,5 kg

Borítása: 3,2 mm vastag hő-kezelt üveg

A tervezett napelemek helyettesítése csak olyan modellekkel tehetséges, melyek műszaki paramétereiben (névleges teljesítmény, hatásfok, névleges üres-járási feszültség és névleges áramerősség, stb), valamint fizikai méreteiben ás mechanikai védelmi szintjében, legalább a tervezettel azonos jóságúak, vagy jobbak a tervezettnél.

A napelemek és az inverterek közötti DC áramkörök kialakításához a fentebb betervezett solar kábeleken kívül kizárólag olyan kábelek alkalmazhatóak, melyek villamos ás egyéb (UV állóság, stb...) paramétereiben legalább azonos jóságúak, vagy jobbak a tervezettnél. A tervezett inverterek helyettesítése csak olyan modellekkel történhet, melyek műszaki paraméterei (Névleges teljesítmény, bemeneti és kimeneti névleges feszültség, fáziseltolás (cosφ), illetve névleges frekvencia, valamint legnagyobb felharmonikus torzítás (THD; totalharmonicdistortion), stb...) legalább azonos jóságúak, vagy jobbak a tervezett modelleknél.

Dömsöd, Sportcsarnok HMKE 9,5kWp napelemes rendszer

Az előzőkben ismertetettek alapján terveztük meg a tetőszerkezetre erősített, 38 db napelemet, a napelemeket összekötő solar kábel hálózatot és DC gyűjtő elosztókat, 1db DC/AC átalakító invertert, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztót.

Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V

A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 38 db (9,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos kiemelésű, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.

Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.

A napelem paneleket 1 db inverterhez csatlakoztattuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így kerestük az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:

T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M);

- S1-2. stringek: 4 mm2 PV1-F solar kábel —2x19 db 250Wp solar panel

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:

T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):

NYY-J 5x6 mm2

Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.

Dömsöd, Gróf Széchenyi Ált. Isk.- HMKE 13,5kWp napelemes rendszer

Az előzőkben ismertetettek alapján terveztük meg a tetőszerkezetre erősített, 54 db napelemet, a napelemeket összekötő solar kábel hálózatot és DC gyűjtő elosztókat, 1db DC/AC átalakító invertert, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztót.

Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V

A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 54 db (13,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos kiemelésű, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.

Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.

A napelem paneleket 1 db inverterhez csatlakoztattuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így kerestük az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:

T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL);

- S1-3. string: 4 mm2 PV1-F solar kábel —3x18db 250Wp solar panel

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S3stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:

T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):

NYY-J 5x4 mm2

Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.

Dömsöd, Óvoda - HMKE 8,5kWp napelemes rendszer

Az előzőkben ismertetettek alapján terveztük meg a tetőszerkezetre erősített, 34 db napelemet, a napelemeket összekötő solar kábel hálózatot és DC gyűjtő elosztókat, 1db DC/AC átalakító invertert, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztót.

Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V

A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 34db (8,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A döntött tetőfelületek borítása zsindelyes. A tetőkre ászokcsavaros, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.

Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DCés AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.

A napelem paneleket 1 db inverterhez csatlakoztattuk, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így kerestük az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:

T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M);

- S1-2. string: 4 mm2 PV1-Fsolar kábel —1x11 és 1x23 db 250Wp solar panel

A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.

Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:

T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):

NYY-J 5x4 mm2

Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.